nb

ARHITEKTUURSE EELPROJEKTI SELETUSKIRJA TULEOHUTUSOSA

Juhend

Veebruar 2019

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3

1. Tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu	4

2. Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve	4

3. Tuleohutuskuja, kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad, eripõlemiskoormus	4

4. Tuleohuklass ja tulekaitsetase	4

5. Tuletõkkesektsioonid, konstruktsioonide tulepüsivus, tuletundlikkus	4

6. Hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa	5

7. Suitsutsoonid ja suitsueemalduse põhimõtted	5

8. Asendiplaan ja situatsiooniskeem	5

9. Päästemeeskonna juurde- ja sissepääs e infopunkt	5

10. Tulemüüride, tuletõkkekonstruktsioonide, tuletõkkeavatäidete ja läbiviikude asukohad	5

11. Evakuatsioonilahendus	5

12 Pääsud keldrisse, pööningule, katusele	6

13 Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi tuleohutus	6

14. Tuleohutuspaigaldised	6

15. Ehitise väline tulekustutusvesi	6

16. Muud tuleohutust mõjutavad tegurid ja tuleohutusabinõud ehitises	6

# SISSEJUHATUS

Ehitusseadustiku § 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus- ja taristuministri määruse „Nõuded ehitusprojektile“ nõudeid. Päästeametile esitatakse ehitusprojekt mahus, mis vastab eelpool nimetatud määruse § 13. Päästeamet kontrollib ehitusprojekti tuleohutusosa, mille nõuded on esitatud nimetatud määruse § 22.

Koostatud juhendi eesmärgiks on selgitada määruses esitatud nõudmisi. Juhend ei taga Päästeameti kooskõlastust ehitusloa taotlemiseks esitatavale ehitusprojektile. Kõik projektid vaadatakse läbi ja hinnatakse Päästeameti poolt eraldi ning lähtuvalt sellest tehakse otsus kooskõlastamise kohta. Ehitusprojekti eripärast sõltuvalt võib projektile lisanduda muid nõudmisi, mida siinses juhendis ei ole kajastatud.

Hoonetele esitatavad tuleohutusnõuded on toodud Siseministri määruses „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (edaspidi ehituslike tuleohutusnõuete määrus). Lisaks määruses toodud piirväärtuste järgimisele, võimaldab ehituslike tuleohutusnõuete määrus tuleohutuse tõendamisel kasutada asjakohaseid tehnilisi norme ja standardeid ning analüütilist tõendamist.

Tuleohutuse osas kirjeldatakse projekteeritud lahendusi nii tekstiliselt seletuskirjas kui ka graafiliselt joonistel.

Ehitusprojekti tuleohutusosa võib koosneda viidetest ehitusprojekti muudele osadele, näiteks joonistele või skeemidele, kui andmed kajastuvad muudel projekti osadel.

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSAS PEAB OLEMA VÄHEMALT:

## 1. Tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu

Esitada loetelu õigusaktidest ja dokumentidest (seadused, määrused, standardid, projekteerimisnormid, ekspertarvamused, analüüsid, jms materjalid), mille alusel on ehitusprojekti tuleohutusosa lahendus koostatud. Viited võib teha loeteluna tuleohutusosa alguses või tuleohutusosa alapunktide juures. Osaline loetelu standarditest on toodud juhise lõpus.

NB! Viidetena kajastatakse need dokumendid, mis on antud projekti puhul asjakohased.

Kui kavandatava hoone tuleohutuslahenduses on kõrvalekaldeid ehituslike tuleohutusnõuete määrusest ja /või standardite nõuetest, siis kajastatakse need seletuskirjas koos põhjendustega. Nendel juhtudel peab tuleohutusosa koostama tuleohutusekspert, tase 6, vastavalt SiM määrusele nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele § 4 lg 1.

## 2. Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve

Määrata hoone tuleohutusklass – TP1, TP2 või TP3.

Määrata hoone kasutusviis ja kasutusotstarve.

Kui ehituslike tuleohutusnõuete määruses ei ole sobivat kasutusotstarve nimetust, siis tuleb hinnata tegevuse järgi, missugusesse kasutusviisi hoone paigutub. Hoonele võib määrata ka mitu kasutusviisi. Sellisel juhul tuleb need näidata ruumide kaupa joonistel.

NB! Kui joonistel ei ole kirjutatud ehitise ruumide kasutusotstarvet, siis on see piisav põhjus projekti kooskõlastamisest keeldumiseks. Sobiv lahendus ei ole see, kui joonisel on kirjas ehitise ruumide nimetuseks antud „ruum“ nt ruum 21 ja muud selgitust ei leia.

## 3. Tuleohutuskuja, kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad, eripõlemiskoormus

Esitada hoone kaugus naaberehitistest.

Tuleohutuskuja mittetäitmisel kirjeldada, milliste meetmetega takistatakse tule levikut teistele ehitistele.

NB! Kui kuja on väiksem, kui neli meetrit tuleb ette näha tulemüür.

Esitada hoone kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse ajad. Ruumide kaupa võivad ühes ja samas hoones kandekonstruktsioonide ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse ajad erineda.

Esitada hoone/ruumide eripõlemiskoormus. Kui eripõlemiskoormus on saadud arvutuslikult tuleb esitada vastav arvutuskäik.

## 4. Tuleohuklass ja tulekaitsetase

Tööstus- ja laohoonete, garaažide ning ladudega kaubanduspindade puhul määrata tuleohuklass (1, 2 või 3) ja

tulekaitsetase (I-IV). Tuleohuklass ja tulekaitsetase määratakse standardi EVS 812-4 alusel.

## 5. Tuletõkkesektsioonid, konstruktsioonide tulepüsivus, tuletundlikkus

Antakse üldine kirjeldus tuletõkkesektsioonide moodustamise põhimõtete kohta.

Esitatakse tuletõkkesektsioonide ja kandekonstruktsioonide tulepüsivusajad seletuskirjas ning joonistel sh lõigetel näidatakse tuletõkkesektsioonid koos tulepüsivuse ajaga.

Esitada erinevate hoone osade tuletundlikkuse klassid:

- katusekatte väline tuletundlikkus;

- rõdu, lodža ja terrassi konstruktsiooni tuletundlikkus;

- rõdu, lodža- ning terrassipõranda tuletundlikkus;

- sisepindade tuletundlikkused:

  - siseseinad, laed ja põrandad;

  - tehnilised ruumid ja panipaigad;

  - saunad;

  - evakuatsioonitee;

  - II ja III kasutusviisi puhul sisekoridorid;

  - pööning.

- torupaigaldiste tuletundlikkus;

- kaablite tuletundlikkus;

- välisseina välispind, õhutuspilu välispind ja õhutuspilu sisepind.

- Välisseina konstruktsioonide ja soojustusmaterjali tuletundlikkus

## 6. Hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa

Vt punkti 11

## 7. Suitsutsoonid ja suitsueemalduse põhimõtted

Antakse üldsõnaliselt suitsueemalduse lahendus(ed) hoones suitsueemalduse lahendusvis, klass ja käivitustase. Joonistel näidatakse suitsueemalduse jaoks ette nähtud aknad, uksed ja luugid. Elektrilise avanemismehhanismi puhul suitsuluukide/akende avanemisnuppude eeldatavad asukohad.

## 8. Asendiplaan ja situatsiooniskeem

Näidatakse ära olemasolevad naaberehitiste asukohad kuja mittetäitmisel ja meede tuleleviku tõkestamiseks (tuletõkkesein või tulemüür), juurdepääsuteed ja tuletõrje veevõtukoht.

Situatsiooniskeem on vajalik, kui asendiplaani jooniselt jääb välja tuletõrje veevõtukoht.

## 9. Päästemeeskonna juurde- ja sissepääs e infopunkt

Kirjeldada, kuidas on tagatud päästetehnika juurdepääs hoone sisse- ja hädaväljapääsude juurde ning kuidas tagatakse päästemeeskonna sissepääs hoonesse. Hädaväljapääsudele juurdepääsu puudumisel, missugused meetmeid nähakse ette nõude täitmiseks.

## 10. Tulemüüride, tuletõkkekonstruktsioonide, tuletõkkeavatäidete ja läbiviikude asukohad

Esitada joonistel sh lõigetel tuletõkkesektsioonid ja –avatäited, lisaks nende tulepüsivusajad. Jooned, millega märgitakse projekti joonistel tuletõkkesektsioonid ja evakuatsiooniteed peavad olema selgelt eristuvad teistest joontest.

Kommunikatsioonide läbiviike ei näidata arhitektuurses eelprojektis.

Kui kasutatakse katsetamata ja sertifitseerimata tuletõkkeavatäiteid, siis esitada nõuded millele peavad avatäited vastama.

## 11. Evakuatsioonilahendus

Esitada hoones maksimaalselt viibivate inimeste arv ja arvutuskäik või selgitus, kuidas selline arv saadi.

Esitada evakuatsiooni- ja väljapääsuteede ning evakuatsiooniväljapääsude laiused ja arv ning arvutuskäik või selgitus, kuidas sellised laiused ja hulgad saadi.

Anda info evakuatsiooniustele paigaldatavate suluste kohta.

Joonistel näidata ühiskasutuses olevad väljumisteed, evakuatsiooniteed ja evakuatsioonipääsud koos evakueeruvate inimeste arvu ja väljumisteede ning evakuatsiooniteede laiusega.

NB! Inimeste arvu arvutamisel võib üldpindala vähendada selle osa võrra, mis jääb sisustuse alla (näit kaubanduses riiulid) või juhul, kui on teada tegelik inimeste arv.

## 12 Pääsud keldrisse, pööningule, katusele

Kirjeldada, kuidas pääseb keldrisse, pööningule ja katusele.

Kirjeldada, kuidas tagatakse päästemeeskonna ohutus (piirded, kinnitused katusel vms).

## 13 Ventilatsiooni- ja küttesüsteemi tuleohutus

Seletuskirjas anda üldine põhimõte ventilatsioonitorude ja klappide tihendamise nõudele ja tuletõkkeklappide tulepüsivusele ja puhastusluukide paiknemise (vt EVS 812-2) põhimõttele. Joonistel näidata ventilatsiooniruumi asukoht hoones.

Kirjeldada küttesüsteemide tuleohutuse tagamise põhimõtteid. Mõeldud on eelkõige lokaalseid küttesüsteeme (mitte kaugküte) aga ka saunakeriseid. Joonisel näidata kütteruumi asukoht, kütteseadmete ja suitsulõõride asukohad ja juurdepääsud korstna puhastamiseks. Seletuskirjas märgitakse eeldatav kütteseadme võimsus (kW).

Kaugkütte puhul näidata joonisel soojasõlme asukoht. Torustike tuletõkkesektsioonist läbimise puhul kirjeldatakse tihendamise nõue.

## 14. Tuleohutuspaigaldised

Esitada hoonesse kavandatud tuleohutuspaigaldiste loetelu ja nende lühikirjeldus.

- Tulekahjusignalisatsioon - esitada, millist lahendust kasutatakse (autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur, automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem või automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem).

Automaatse tulekahjusignalisatsioon (ATS) puhul kajastada häireteate automaatne edastuse vajadus Häirekeskusesse ning joonisel näidatakse ATS’i keskseadme asukoht ja seletuskirjas antakse üldine põhimõte käsiteadustite paiknemise kohta.

- Evakuatsioonivalgustus – seletuskirjas kirjeldada paigaldatava evakuatsioonivalgustuse toimimisaega ja ohutusmärkide (suunamärgid) asukohtade põhimõtet.

- Automaatne tulekustutussüsteem (AKS) – esitada pumbaruumi/ sprinklerikeskuse asukoht, süsteemi kustutusaine ja selle allikas(trass, mahuti), AKS’i ohuklass. Kirjeldada reservtoite tagamise põhimõtteid, hoone katmist AKS-iga (täielikult või osaliselt) ja tulekahjust teavitamist ning kas AKS on ette nähtud konstruktsioonide kaitseks.

- Piksekaitse – seletuskirjas anda paigaldatava piksekaitse kaitseklass.

- Tuleohutuspaigaldiste toitekaabel – kirjeldada, kaablitele ettenähtud tööaega ja kinnitusdetaildele ettenähtud tulepüsivust.

- Tulekustutid – tuua välja tulekustutite vajadus ruumi pindala kohta ja tulekustutite arv.

- Muu seade ja/või tehnosüsteem – kirjeldada muud seadet ja/või tehnosüsteemi, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, info andmiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetöödeks.

## 15. Ehitise väline tulekustutusvesi

Esitada vajalik veevooluhulk (l/s) ja tulekahju arvestuslik kestvus (h). Kirjeldada veevõtukoha liiki (looduslik, mahutid, hüdrant vms), kaugus hoonest, juurdepääsu veevõtukohale. Olemasolevate hüdrantide puhul esitada, kas hüdrant tagab nõutud koguse vett või nähakse ette lisa veevõtukoht.

## 16. Muud tuleohutust mõjutavad tegurid ja tuleohutusabinõud ehitises

Kui on teada esitatakse järgmine info:

- kõrvalekalded nõuetest ja kirjeldus oluliste tuleohutusnõuete täitmise kohta.

- IV ja VI kasutusviisi puhul esitada joonistel sisustuselementide ja seadmete asukohad.

- VI kasutusviisi puhul esitada seadmete ja ladustamise alad hoone ümbruses.

- Tuleohutusabinõud mis on eelpool tuleohutuse osas kajastamata jäänud vahendid ja lahendused, mis on vajalikud tuleohutuse tagamiseks ehitise kavandamisel, nt päästemeeskonna kaugus ehitisest või era päästeüksus territooriumil.

- Ladustamine – esitada ladustamiskõrgused ja laiused.

PROJEKTI TULEOHUTUSEOSA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD ÕIGUSAKTID

1. Tuleohutuse seadus

2. Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

3. Siseministri 30.08.2010 määrus nr 39 "Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"

4. Siseministri 20.09.2010 määrus nr 44 "Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded"

5. Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse"

6. Siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 "Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule"

7. Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile"

Märkus – ehitusprojekti koostamisel kontrollida konkreetse õigusakti kehtivust Riigi Teatajast (www.riigiteataja.ee).

PROJEKTI TULEOHUTUSOSA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD STANDARDID

1. EVS 812-2:2014+AC:2017 – Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

2. EVS 812-3:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

3. EVS 812-4:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

4. EVS 812-5:2014 – Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

5. EVS 812-6:2012+A1:2013+AC:2016+A2:2017 – Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

6. EVS 812-7:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

7. EVS 812-8:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

8. EVS 871:2017 – Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused

9. EVS-EN 1838:2013 – Valgustehnika hädavalgustus

10. EVS-EN 50172:2005 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

11. CEN/TS 54-14:2018 – Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri

12. EVS-EN 12845:2015 – Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

13. EVS-EN 15004-1:2008 – Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid: Projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine

14. EVS-EN 62305-1:2011+AC:2016 – Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted

15. EVS-EN 62305-2:2013 – Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs

16. EVS-EN 62305-3:2011 – Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule

17. EVS-EN 62305-4:2011+AC:2016 – Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

18. EVS 919:2013+A1:2014 – Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

Märkus – ehitusprojekti koostamisel kontrollida konkreetse standardi kehtivust Standardikeskusest (www.evs.ee).